## Лист1
Электрические характеристики для cat 5e (при температуре 20 градусов)
Частота, МГц | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 31.2 | 62.5 | 100 | 125
Коэффициент затухания не более* дБ/100м | 2.1 | 4.1 | 6.5 | 8.3 | 9.3 | 11.7 | 17.0 | 20.0 | 24.9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT) не менее* дБ/100м | 65.0 | 56.0 | 50.0 | 47.0 | 46.0 | 43.0 | 38.0 | 35.0 | 34.0
Суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS NEXT) не менее* дБ/100м | 62.0 | 53.0 | 47.0 | 44.0 | 43.0 | 40.0 | 35.0 | 32.0 | 31.0
Переходное приведенное затухание на дальнем конце (EL FEXT) не менее* дБ/100м | 64.0 | 52.0 | 44.0 | 40.0 | 38.0 | 34.0 | 28.0 | 24.0 | 21.0
Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS EL FEXT) не менее* дБ/100м | 61.0 | 49.0 | 41.0 | 37.0 | 35.0 | 31.0 | 25.0 | 21.0 | 19.0
Возвратные потери (RL) не менее* дБ |  |  |  |  | 25 | 23.64 | 21.54 | 20.11 | 19.4
Время задержки сигнала не более* на/100м | 570.0 | 552.0 | 545.4 | 543.0 | 542.1 | 540.4 | 538.6 | 537.6 | 537.2
Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил рабочей пары) постоянному току при температуре 20°С:
для cat 5e - не более 19,0 Ом/100м;
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м - не более 2%;
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20оС - не менее 5000 ОМ х км;
Электрическая емкость рабочей пары, не более 56 пФ/м;
Волновое сопротивление:
в диапазоне частот от 4 до 100МГц - 100+/-15 Ом;
в диапазоне частот от 100 до 250МГц - 100+/-22 Ом;
Скорость распространения не менее 60%.