## Лист1
Технические характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) |  | 20
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления |  | Не более 1 кОм
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" |  | Не менее 50 кОм
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений
| Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 1,2 мА
| Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 1,2 мА;
общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА
Напряжение на каждом входе ШС |  | 24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА,
27 ± 0,5 В при обрыве ШС
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС |  | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В)
Световая индикация |  | 20 индикаторов состояния каждого из ШС
3 индикатора состояния выходов
1 индикатор отображения режимов прибора
Встроенный звуковой сигнализатор |  | есть
Датчик вскрытия корпуса |  | микропереключатель
Интерфейс |  | RS-485, протокол Орион
Питание прибора |  | От внешнего источника постоянного тока
Напряжение питания |  | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока
Количество вводов питания |  | 1
Потребляемый ток | в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС) | 200 – 300 мА при напряжении питания 24 В
400 – 600 мА при напряжении питания 12 В
| в режиме Пожар | 330 мА при напряжении питания 24 В
650 мА при напряжении питания 12 В
Выходы |  | 5 шт.
Электромагнитные реле (сухой контакт) |  | 3 шт.:
28 В - 2 А или
80 В - от 0,1 мА до 50 мА
Электромагнитные реле (сухой контакт) |  | 2 шт.:
28 В - 2 А постоянного тока или
120 В – 2 А переменного тока
Рабочий диапазон температур |  | от -30 до +50 °C
Степень защиты корпуса |  | IР20
Габаритные размеры |  | 365х165х45 мм
Вес прибора |  | не более 0,9 кг
Средний срок службы |  | 10 лет
Программирование прибора |  | программа UProg.exe
Подключение к ПК |  | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов
Тип подключения к прибору |  | клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2,0 кв.мм
Тип монтажа |  | настенный навесной