## Лист1
Основные электрические параметры
Наименование параметра | Величина параметра
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20oС и длине 1 км., не более Ом/км.:
Для жил диаметром 0,40 мм | 148.0
Для жил диаметром 0,50 мм | 94.0
Для жил диаметром 0,64 мм | 58.0
Для жил диаметром 0,80 мм | 36.0
Сопротивление изоляции на длине 1 км при температуре 20oС и нормальной относительной влажности, не менее МОм: | 6500
Электрическая емкость для неэкранированных кабелей цепи марок КСПВ, не более нФ/км: "жила - жила" | 60
Электрическая емкость для экранированных кабелей цепи марок КСПЭВ,не более нФ/км: | 80
"жила - жила" | 120
"жила - экран"
Конструктивные параметры кабеля КСПВ:
Число жил и | размер, мм | масса меди, кг/км | масса кабеля, кг/км | Индуктивность, мГн/км
диаметр мм
КСПВ 2х0,40* | 2,2х2,8 | 2.3 | 8.2 | 0.9
КСПВ 4х0,40 | 4 | 4.5 | 13.1 | 0.95
КСПВ 6х0,40 | 4.7 | 6.8 | 17.8 | 1
КСПВ 8х0,40 | 4.9 | 9 | 21.6 | 1.1
КСПВ 10х0,40 | 5.8 | 11.3 | 27.2 | 1.2
КСПВ 12х0,40 | 6 | 13.5 | 32.3 | 1.2
КСПВ 14х0,40 | 6.2 | 15.8 | 36 | 1.25
КСПВ 16х0,40 | 6.6 | 18 | 41.7 | 1.3
КСПВ 18х0,40 | 6.9 | 20.3 | 45 | 1.3
КСПВ 20х0,40 | 7.5 | 22.6 | 51.4 | 1.35
КСПВ 2х0,50* | 2,3х3,0 | 3.5 | 9.5 | 0.9
КСПВ 4х0,50 | 4.2 | 7 | 16.7 | 0.95
КСПВ 6х0,50 | 5 | 10.6 | 23 | 1
КСПВ 8х0,50 | 5.6 | 14 | 29.3 | 1.1
КСПВ 10х0,50 | 6.3 | 17.6 | 35.8 | 1.2
КСПВ 12х0,50 | 6.6 | 21.1 | 42.5 | 1.2
КСПВ 14х0,50 | 6.8 | 24.6 | 49 | 1.25
КСПВ 16х0,50 | 7.3 | 28.1 | 56.8 | 1.3
КСПВ 18х0,50 | 7.5 | 31.7 | 61.4 | 1.3
КСПВ 20х0,50 | 8.3 | 35.2 | 67 | 1.35
КСПВ 2х0,64* | 2,6х3,7 | 5.7 | 13.8 | 0.9
КСПВ 4х0,64 | 4.9 | 11.4 | 24 | 0.95
КСПВ 6х0,64 | 5.7 | 17.2 | 33.3 | 1
КСПВ 2х0,80 | 3,0х4,2 | 8.9 | 18.8 | 0.9
КСПВ 4х0,80 | 5.8 | 18.5 | 35.8 | 0.95